«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации Аксаковского сельсовета

__________________  И.Н. Конаков

«______» ______________ 2016г.

АКТ

технического обследования  системы  холодного  водоснабжения

с. Аксаково                                                                                                                                                    «19» августа  2016 г.

Объект:  система холодного водоснабжения с. Аксаково

Мы, нижеподписавшиеся:  депутат Совета депутатов МО «Аксаковский сельсовет» Абрашин С.Г., глава  администрации МО «Аксаковский сельсовет»  Конаков И.Н. и специалист  сельсовета Качарова С.П. составили настоящий акт  технического обследования  объекта  системы холодного водоснабжения.

|  | Водозаборное сооружение | Водопроводная сеть |
| --- | --- | --- |
|  | Скважина № 1 С. Аксаково | Емкость |  |
| Год постройки | 1978 | 1978 | 1978 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 1978 | 1978 | 1978 |
| Марка, оборудования, производительность | Насос ЭЦВ 6-16-140 11 квт 22.10.2013г | Емкость V-250куб.м Железо-бетонная | Водопроводные колодцы: 40 шт.; -ж/б кольца ǿ 1 м Водонапорные колонки – 40 шт. |
| Материал и диаметр трубопроводов по проекту и по исполнительной документации | Труба водоподъёмная наружным диаметром 60 мм |  | Чугун, ǿ 25-150 мм протяженность 7,6 км |
| Фактическое состояние качества | Погружной насос в работе, нарушений не выявлено. | Емкость V-250 куб.м Оборудование в работе, находится в удовлетворительном состоянии. | Водопровод находится в удовлетворительном состоянии, но периодически технические неполадки, устраняемые в межремонтные периоды |
| % износа | 50% | 50% | 90% |
| Параметры давления и пропускной способности трубопровода и иных объектов централизованной системы холодного водоснабжения: расчетные фактические | 8,5 кг с/см2 | Максимальное 0,5 кг с/см2 | Максимальное 5,0 кг с/см2 |
| Сведения об аварийности | нет | нет | нет |
| Выявленные дефекты и нарушения | Соответствует по химическим показателям нормативам СанПиН 2.1.1074-01 (питьевая вода) |  |  |
| Оценка технического состояния объекта в момент проведения обследования | Малонадежное | Малонадежное | малонадежное |
| Заключение |  |  |  |
| О техническом состоянии объекта | Малонадежное | Малонадежное | Малонадежное |
| О возможности дальнейшей эксплуатации объекта об условиях и сроках дальнейшей эксплуатации объекта | Эксплуатация возможна 5 лет | Эксплуатация возможна 5 лет | Эксплуатация возможна 5 лет |
| Анализ технико-экономической эффективности существующих технических решений в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами, в т.ч.: Коэффициент использования оборудования; -потери ресурса, %; - расход эл.энергии, кВт/м3 | - | - | - |
| Предлагаемые рекомендации: |  |  |  |
| По плановым значениям показателей: | Осуществление постоянного контроля за работой скважины и оборудования | Предотвращение возникновения неисправностей и аварийных ситуаций, а в случае их возникновения принятие мер к устранению и ликвидации аварий | Проведение планово- предупредительных ремонтов водопроводной сети |
| Надежности качества | Ежегодно произ-водить отбор проб воды на химический анализ по СанПиН 2.1.4.1074-01. Бактериологический анализ воды осуще-ствлять в сроки осуществляемые с органами санитарно-эпидемиологического надзора. Промывка скважины | Соблюдение техники безопасности и труда | Отбор проб воды по микробиологическим и санитарным показателям |
| Энергетической эффективности | Модернизация оборудования скважины, в том числе замена на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия | Определение необходимости ремонта или замены насосов и электродвигателей на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия | Замена изношенных водопроводных сетей, запорной арматуры, колонок |
| По режимам эксплуатации | Обеспечение заданных режимов работы скважины: наличие резервного оборудования в случае возникновения аварийной ситуации | Обеспечение заданных режимов работы насосной станции: наличие резервного оборудования в случае возникновения аварийной ситуации | Анализ условий работы сети , ликвидация аварий с минимальными затратами и сроками |
| По мероприятиям (с указанием предельных сроков проведения, включая капремонт и реализацию инвестпрограмм) | ежегодно | ежегодно | ежегодно |
| Способ приведения объекта в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации | Хоз. способ | Получение субсидий в рамках государственных программ: Хоз. способ | Хоз. способ |
| Возможные проектные решения |  |  |  |
| Предложения о проведении мероприятий (ремонт, предельные сроки проведения или реконструкции объекта | Промывка скважины с заменой водоподъемного оборудования 2020 | Ремонт или модернизация оборудования насосной станции 2020 | Замена запорной арматуры и водопроводных колонок 2020 |